参考資料２

（資料）東京都特記仕様書より一部抜粋

【注意事項】○は、標準仕様書に示された標準仕様・工法等を指している。実際の工事で、これによる部分は、他の部分を削除する。なお、標準仕様・工法等によらない場合には、当該部分を削除し、他の部分に特記事項を記入する。

#### 1.6.9　化学物質の濃度測定

(1) 化学物質の濃度測定は、次による。

（補足）

化学物質の濃度測定については、官庁営繕部におけるホルムアルデヒド等の室内空気中の化学物資の抑制に関する措置について（平成24年4月5日国営整第4号）に留意すること。

# ※特記作成後、本欄は削除する。

・　測定は行わない。

○　次のとおり第三者の専門業者に委託して測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認した上で、監督員に報告する。

なお、事前に測定に関する計画書（測定・分析機関の資料を添付する。）を作成し、監督員の承諾を受ける。改修工事の場合は、工事の完了後に測定する部屋をその着手前にも測定し、測定値を監督員に報告する。

・

(2)ア　ホルムアルデヒド

(ｱ) 測定方法は、次による。

なお、他の測定方法による場合は、採用した測定機器の特性等を考慮し、監督員と協議した上で、計画書に定める。

・　パッシブ型採取機器によるDNPH誘導体固相吸着／溶媒抽出－高速液体クロマトグラフ法

・　アクティブ型採取機器によるDNPH誘導体固相吸着／溶媒抽出－高速液体クロマトグラフ法

・　検知管法

・　定電位電解法

・

(ｲ) 測定する室及び箇所（回数）

| 室名 | 箇所数 | 回数／時期 |
| --- | --- | --- |

イ　トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレン

(ｱ) 測定方法

・　パッシブ型採取機器による固相吸着／溶媒抽出法－ガスクロマトグラフ／質量分析法

・　アクティブ型採取機器による固相吸着／溶媒抽出法－ガスクロマトグラフ／質量分析法

・　　　　　　型採取機器による固相吸着／加熱脱着法－ガスクロマトグラフ／質量分析法

・　容器採取－ガスクロマトグラフ／質量分析法

・

(ｲ) 測定する室及び箇所（回数）

○　(1)ホルムアルデヒドのイによる。

・　次による。

| 室名 | 箇所数 | 回数／時期 |
| --- | --- | --- |

ウ　空気試料の採取方法等

空気試料の採取方法等は、原則として厚生労働省から示されている「室内空気中化学物質の採取方法と測定方法」による。ただし、本工事に適用が困難な部分については、監督員と協議する。

エ　測定後の措置

測定の結果、厚生労働省の定める指針値を上回った場合の措置については、監督員と協議する。

※　参考：対象物質の厚生労働省の指針値（平成31年1月時点）

ホルムアルデヒド	100㎍/㎥（0.08ppm）

トルエン		260㎍/㎥（0.07ppm）　　　　エチルベンゼン  3,800㎍/㎥（0.88ppm）

キシレン	　　　　 200㎍/㎥（0.05ppm）　　　　スチレン　　　　  220㎍/㎥（0.05ppm）

（両単位の換算は、25℃の場合による。）