竣工検査について

１.設計・施工に当たっての適用基準について

社会福祉施設等建設計画及び施工については、設計・施工に当たって、適用する工事標準

仕様書等を定める事が必要です。また、標準仕様書に定めのない事項については特記仕様書

等で明確化し、安全で適正な建築物の取得に努めることが必要です。

なお、工事標準仕様書等は、下記に示すものに基づき行うものとします、

①公共建築工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機設工事編)

②東京都建築工事標準仕様書・東京都電気設備標準仕様書・東京都機械設備標準仕様書.

２.社会福祉施設の建設工事に当たっての基本事項

(１)　東京都の補助金が交付されて行われる社会福祉施設の工事については、その補助金が適正に執行されていること、工事が工事請負契約書の設計図書どおりに施工されていることが求められます。施設の建設工事の施工管理は、建築主である法人が自主的、主体的に行うことになります。具体的には、「法人」と「設計工事監理受託者」及び「工事請負者」が一体となって、施工各段階での確認を行い完成させる必要があります。

(２)　設計変更等が生じた場合は、東京都に事前に協議を行い承認を得た後、三者協議(法人・

工事請負者・工事監理受託者)の上、図面及び計算内訳、変更金額を整備してください。

(３)　官公署等の手続きは速やかに行い、消防・建築指導の検査を適時受けてください。

(４)　工事が予定工期に完了するよう、工事工程の管理や工事出来高について、随時法人で確

認し、工事出来高の把握に努めることが必要です。

(５)　工事施工の際は、安全面に配慮し行うこと、また、建物の完成後の使用に際して、建物管理

がし易いよう配慮することも必要です。

３.竣工検査に当たっての留意事項について

東京都が行う工事確認検査は、以下の基本的な考えのもとに行います。

(１)　工事が図面や仕様書等に沿って、適正に施工されているか。

(２)　法人職員及び利用者が安全で快適に利用できる建物になっているか。

(３)　完成後の建物、日常の点検や長期保全作業が必要となるが、その視点で施工されている

か。

(４)　建築基準法や消防法等の諸手続きに基づく、検査の記録の保存がなされているか。

(５)　建設リサイクルや産業廃棄物の適正な処理及び記録の保存がなされているか。

(６)　室内環境保全についての配慮がなされているか。

(７)　隠蔽部分となる施工箇所で確認写真等による保存がなされているか。

(８)　設置部品等の保証書の保存がなされているか。

【竣工検査の全体的な流れについて】

○時期

・工事完了後、①建築主事等の検査、及び②消防の検査終了後、かつ③化学物質の濃度測定の結果報告受領後に都の検査を行う。原則、建築及び消防の検査済証受領後とするが、日程が詰まっている場合は、各検査を受け、指摘事項の有無・及び指摘への対応が説明できる状況であればよい。

・事前に日程調整。

〇竣工検査時に必要な書類

| 準備書類一覧 |  | 確認・説明する内容・書類等 |
| --- | --- | --- |
| １ | 建物概要書 | ①施設の事業内容説明資料 ②工事の具体的な概要資料 |
| ２ | 官公庁手続書類 | ①建築確認申請書及び昇降機申請書 ②上記の検査済書届 ③消防設備設置届 |
| ３ | 工事請負契約書・設計管理契約書 | ①契約書原本(建築・設計・工事内訳書) ②設計図 ③工事標準仕様書 |
| ４ | 設計変更 | ①設計変更契約書 ②設計変更関係書類(金額の増減、三者協議書、変更図面、物品増減等) |
| ５ | 施工計画書・報告書、機器承諾書 | ①施工内容(順序・方法・仕様)の確認 ●仮設 ●躯体関係(土工事・地業・コンクリート工事・鉄骨工事等) ●内外部仕上げ関係(木工事・金属工事・塗装・防水・タイル工事等) ●電気設備関係(電力設備・受変電設備・自家発電設備・電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備・電工事・通信設備等) ●機械設備関係(給排水衛生工事・空調設備工事・自動制御盤設備工事等) ②設計図との仕様・数量等整合確認 ③技量等有資格者の確認(種類、期限) |
| ６ | 計算書・調査書 | ①耐震計算書(キュービクル等) ②耐風計算書・強度計算書(アンテナ・避雷針等) ③電波障害調査書 ④暖房、冷房能力各種報告書 ⑤騒音、振動等計算書 |
| ７ | 試験成績表 | ①鉄筋・鉄骨ミルシート確認 ②コンクリート強度試験データ ③圧接試験データ ④超音波探傷試験結果 ⑤絶縁抵抗試験・設置抵抗試験 ⑥耐圧試験 ⑦ＥＬＢ動作試験 ⑧自家発電試験 ⑨非常放送設備機能試験 ⑩非常照明の照度 ⑪暖房、冷房能力各種計算書 ⑫騒音、振動等計算書 ⑬配管水圧試験結果報告書 ⑭各種機器試運転成績表 ⑮試運転調整結果の記録 ⑯その他当該工事で要求ｓ |
|  | 工事記録写真 | ①工事工程に沿って撮影 ②撮影の説明用黒板の写し込み ③隠蔽部は、特に重要 ④監理者立会い撮影 |
| ６ | 物品等関係書類 | ①各機器の取扱説明書・保証書 |
| ７ | 証明書 | ①建築発生土の処分関係書類(受入証明書等) ②産業廃棄物処理委託契約書 ・マニュフェスト伝票 ・リサイクル状況の確認 ③内装製品の防火・防炎が確認できる書類 ④室内化学物質測定結果 |
| ８ | 都提出・送付書類 | - 実績報告書(控)、交付申請書(控)及び決定通知文(原本) |

○検査当日

・対応者

事業者：法人、工事監理業者、工事施工事業者（建築、電気設備、機械設備業者）

都：生活基盤整備担当及び運営所管　【障害者（児）施設整備費補助（国庫補助）の創設・改築等の場合には、総務部契約管財課工事担当（建築）も同伴】

・当日の流れ

工事概要説明→書類検査→現場確認→指摘事項の講評

・たまに、工事未済の現場があるので、検査予定日１週間くらい前に、状況報告を行うこと。

○注意点

・建物の引き渡しは竣工検査後（検査時に改善指導があった場合は、その改善後）に必ず行うこと。そのため、建物の引渡し日について、工事完了日から１０日以上確保すること。（竣工検査では何かしら指摘を受けるので、工事完了から引渡し日までの日程が詰まっていると改善報告が行えない可能性があります。）

【竣工後について】

法人は建物が竣工した後に、下記の書類の保存・管理を行ってください。

これらの書類は、建物管理を行っていく上で極めて重要な書類であり、かつ財産処分発生時に必要な書類となります。

①　建築確認申請書・検査済書【永久保存】

②　実績報告書(控)、交付申請書(控)及び決定通知文(原本)【永久保存】⇒財産処分時に必要

③　竣工図【永久保存】

④　地盤調査報告書(あれば)【永久保存】

⑤　工事記録写真【長期保存】

⑥　取扱説明書【長期保存】

⑦　保証書【保証期間】

⑧　官公署手続き書類【各種手続きの更新時まで保存】

⑨　予備品・付属品【当該機器等の更新時まで保存】

⑩　工事請負契約書【長期保存】

※建物の保存について

補助金が導入されている整備については、十分な建物・設備の維持保全が求められています。そのため、長期的で計画的な使用するようお願い致します。

４.中間検査について

障害者（児）施設整備費補助（国庫補助）の創設・改築等の場合には、上記の竣工検査に加えて中間検査を実施します。検査を行う時期等については以下の通りです。

○時期

・最上階（屋上・屋根）のコンクリート打設（塔屋・ペントハウス考慮しない。）完了後４週間経過後に行う。（躯体が完成し、内装工事が始まる前に検査実施。）ただし、ある程度の規模（入所施設や４階以上の建物など）や、工程を急いでいる工事は、並行して低層階から内装工事が始まり、隠ぺい部が増えていき、中間で見る意味が減ってしまうので、適宜調整（例：３階くらいのコンクリート強度が出たら入るなど）。

※建築主事による中間検査は、「階数が３以上ある共同住宅の床と梁に鉄筋を配置する工事のうち、２階の床とこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程を終えた時期」や「特定行政庁が指定した時期」に行うため、都の施設整備の中間検査とは時期が異なる。

・上記時期を踏まえ、３週間～４週間前から、検査日について日程調整（「法人検査立会依頼書」による。）

○検査当日

・対応者

事業者：法人、工事監理業者、工事施工事業者（建築）

都：生活基盤整備担当（案件担当者＋係長）、総務部契約管財課工事担当（建築）

・当日の流れ

工事概要説明→書類検査→現場確認→指摘事項の講評